## 项目1
泰兴中燃热电发展有限公司162KW屋顶分布式光伏项目技术规格及品牌响应表
说明：本清单仅作为招标阶段主材品牌规格依据，施工阶段需对清单细化，补充完整材料。完整技术要求以招标技术协议为准。
序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 其他要求 | 品牌响应
一 | 太阳能组件 |  | 参照技术文件
1 | 太阳能组件 640Wp | N型单晶单面，首年功率衰减＜1%，2~30年每年功率衰减＜0.4%，组件单块正功差0~+3%，组件效率＞22.8% | 品牌：天合，晶科，晶澳，阿特斯，隆基及属于中燃供应商库推荐的品牌；每块组件施工安装上2块导水排泥夹；MC4组件电缆接头必须组件厂家一同配置，且有出厂合格证明 | **
2 | 太阳能组件 640Wp（备品备件） | N型单晶单面，首年功率衰减＜1%，2~30年每年功率衰减＜0.4%，组件单块正功差0~+3%，组件效率＞22.8% |  | **
二 | 光伏支架 |  | 参照技术文件 | /
1 | 水泥屋顶光伏支架 | 镀锌钢支架及混凝土块400*400 | 钢材须经热浸锌处理，锌层平均厚度不小于65um，局部厚度不小于55μm，提供第三方检测报告，水泥基础等级不低于C30 | /
2 | 组串式逆变器支架（含遮阳罩） | 挂式安装在女儿墙上 |  | **
3 | 导水排泥卡扣 |  |  | /
三 | 逆变器 |  | 参照技术文件 | /
1 | 组串式逆变器 | 70kW，输出电压400V，具备“四可”功能（可调可控可观可测） | 华为，阳光，锦浪，固德威等属于中燃供应商库推荐的品牌；逆变器必须加装具有遮阳、防雨的支架罩，并与逆变器配套，支架罩要能覆盖逆变器，面积不低于逆变器投影面积1.2倍。 | **
2 | 组串式逆变器 | 50kW，输出电压400V，具备“四可”功能（可调可控可观可测） | 华为，阳光，锦浪，固德威等属于中燃供应商库推荐的品牌；逆变器必须加装具有遮阳、防雨的支架罩，并与逆变器配套，支架罩要能覆盖逆变器，面积不低于逆变器投影面积1.2倍。 | **
3 | 组串式逆变器 | 25kW，输出电压400V，具备“四可”功能（可调可控可观可测） | 华为，阳光，锦浪，固德威等属于中燃供应商库推荐的品牌；逆变器必须加装具有遮阳、防雨的支架罩，并与逆变器配套，支架罩要能覆盖逆变器，面积不低于逆变器投影面积1.2倍。 | **
4 | 监控系统通讯棒 | 一托二 |  | **
四 | 电气设备 |  | 参照技术文件 | /
1 | 低压并网柜 | 落地式，440KWp（框架断路器：800A/4P 1回 ；CT:800/5 0.2S级 1组；电能表1只） | 配置符合当地供电接入要求，柜内电缆做好封堵，并且带编号牌与电缆清册一致 | **
2 | 并网柜防孤岛装置 | 防孤岛装置380V，互感器0.5级精度，800/5A，0.5级；防孤岛装置380V，互感器0.5级精度，800/5A，0.5级 |  | /
3 | 计量表箱 |  |  | /
4 | 电能质量在线监测装置 |  |  | /
5 | 电能采集终端 |  |  | /
五 | 电线电缆桥架及消防 |  | 参照技术文件 | /
1 | 光伏专用电缆 | H1Z2Z2-K-1×4mm2 | 品牌：江苏上上、上海玖开、远东电缆及属于中燃供应商库推荐的品牌；交流电缆采用阻燃、铠装电缆。直流电缆采用符合国家标准的专用H1Z2Z2光伏电缆 | **
2 | 动力线缆 | ZC-YJLV22-0.6/1KV-3*95+1*50mm2 |  | **
3 | 动力线缆 | ZC-YJLV22-0.6/1KV-3*120+1*70mm2 |  | **
4 | 485通讯电缆 | RVSP22 2x1.0 |  | **
5 | 控制电缆 | BVR-1×2.5 |  | /
6 | MC4连接头 | 4mm2 DC1500V |  | /
7 | 低压电缆终端 | 3*95+1*50 |  | /
8 | 低压电缆终端 | 3*120+1*70 |  | /
9 | 电缆穿线管 | φ100/5 PVC |  | **
10 | 电缆穿线管 | φ32PVC |  | **
11 | 热镀锌电缆桥架 | 热镀锌50x50x1.0 |  | /
12 | 热镀锌电缆桥架 | 热镀锌150x100x1.0 |  | /
13 | 热镀锌电缆桥架 | 热镀锌200x100x1.2 |  | /
六 | 防雷接地 |  | 参照技术文件 | /
1 | 接地线 | BVR-4mm2 | 所有扁钢和镀锌钢管热镀锌平均厚度不低于65μm | /
2 | 接地线 | BVR-16mm2 |  | /
3 | 接地扁钢 | -40×4mm |  | /
4 | 接地试验 |  |  | /
七 | 电气土建施工 |  | 参照技术文件 | /
1 | 热镀锌钢管 | SC150 |  | /
2 | 电缆井 | 1.5×1.5m |  | /
3 | 破路埋管 |  |  | /
4 | 混凝土路面恢复 |  |  | /
八 | 组件清洗系统 |  | 参照技术文件 | /
1 | 快速阀门 | DN25 |  | /
2 | 水表 | DN32(旋翼式) |  | /
3 | 截止阀 | DN32阀体，球墨铸铁，铜质阀芯，PN=1.60MPa |  | /
4 | PPR冷水管 | DN25(包保温防晒膜) |  | /
5 | PPR冷水管 | DN32(包保温防晒膜) |  | /
九 | 视频监控 |  | 参照技术文件 | /
1 | 监控电脑 | 显示器、主机、硬盘(4T)等 | 品牌：海康威视、天地伟业、海思、大华、宇视科技及属于中燃供应商库推荐的品牌；图像储存不少于60天且硬盘不小于4T等，账号登录采用名称+密码形式，不得采用手机号短信验证形式 | **
2 | 监控系统 | 含柜体 |  | **
3 | 光纤交换机 | 24口千兆电口；上行2千兆光电复口，2千兆电口， |  | **
4 | 防火墙(路由器) | 双WAN+4LAN口千兆企业级有线路由器 |  | **
5 | 摄像头 | 1.400 万网络红外高速球型摄像机 2.有效像素：1920（H）×1080（V）； 3.最低照度：0.02 Lux./Day；0.002Lux./Night. 4.新型大功率 IR-III LED 红外灯，自动调光技术，夜视效果更好红外照射距 离达 100M； 5.焦距:4.7-94mm, 32 倍光学变焦，16 倍数字变倍； 6.优化 H.264 Main Profile 压缩算法，高压缩比，高画质，支持双码流； 可设置图像质量、码率和帧率； 7、站内采用4G/5G无线网关通讯方式，需预留电源共设备取电 。 |  | **
6 | 视频终端柜 | 前后开门2260*800*600，RAL7035，含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片、电源防雷器等 |  | /
7 | 监控立杆 | H=2.5m，不锈钢 |  | /
8 | 光纤 | 架空线，单模4芯，含熔纤 |  | /
9 | 六类网线 | CAT6-UTP |  | /
10 | 抱杆箱 | 含防雷器、二电小交换机，电源插排 |  | /
11 | 保护管 | 电源和通信线保护，φPE32 |  | /
12 | 电源线 | RVV3*2.5mm² |  | /
十 | 消防系统 |  | 参照技术文件 | /
1 | 灭火器 | 国标，含两具5kg灭火器 |  | /
2 | 有机防火堵料 | YFD |  | /
3 | 防火涂料 | SFT-1 |  | /
4 | 逆变器告示牌 | 400×300mm |  | /
5 | 警示标志牌 | 300×240mm |  | /

## 项目2
南京中燃临滁路加气站改造充电桩项目技术规格及品牌响应表
说明：本清单仅作为招标阶段主材品牌规格依据，施工阶段需对清单细化，补充完整材料。完整技术要求以招标技术协议为准。
序号 | 项目名称 | 其他要求 | 品牌响应
一 | 低压电力建设工程
1 | 拆除工程 | 将站区内加气机、管道切割拆除，并修复加固电缆沟 | /
2 | 箱变低压室+配电房改造 | 增加开关及铜排 更换抽屉柜 | **
3 | 低压电缆排管（4*φ100，镀锌钢管） | 含地下跨越围墙基础 | /
4 | 电缆井 |  | /
5 | 电缆桥架100*50 | 含接地线、桥架支撑架 | /
6 | 低压电力电缆 YJV-0.6/1kV-2*240+1*120mm2采购敷设 | 江南、上上、玖开等符合当地国家电网验收要求品牌 | **
7 | 低压电力电缆 YJLV-0.6/1kV-4*400+1*185mm2采购敷设 |  | **
8 | 低压电力电缆 YJLV-0.6/1kV-4*120+1*70mm2采购敷设 |  | **
9 | YJV-0.6/1kV-2*240+1*120mm2电缆附件及安装 |  | /
10 | YJLV-0.6/1kV-4*400+1*185mm2电缆附件及安装 |  | /
11 | YJLV-0.6/1kV-2*120+1*70mm2电缆附件及安装 |  | /
12 | 充电堆安装施工（含基础480KW，风冷） | 在原加气设备基础上改造 | /
13 | 充电桩安装施工（双枪，含基础） | 在原加气设备基础上改造 | /
14 | 设备接地施工及调试 |  | /
15 | 充电堆（480KW，含5台终端，一桩2枪） | 盛弘、绿能慧充等中燃供应商库内品牌 | **
16 | 充电机通讯线缆 RVVP22-2*0.5 |  | **
17 | 视频监控弱电工程（监控硬盘+录像机+球机、监控立杆，各5个） | 品牌：海康威视、天地伟业、海思、大华、宇视科技及属于中燃供应商库推荐的品牌；图像储存不少于60天且硬盘不小于4T等 | **
18 | 灭火装置 推车式灭火器(ABC 干粉 35kg) |  | /
19 | 灭火装置 灭火器，手提式。二氧化碳，5kg |  | /
20 | 1kV以下交流供电系统调试(综合) |  | /
二 | 充电区装饰工程 |  | /
1 | 车位线 |  | /
2 | 道闸（一进一出，云端管理） |  | /
3 | 顶棚+柱体装饰面改造 | 广告装饰，要求顶棚四面夜间有亮灯效果 | /
4 | 充电区地面修复 |  | /

## 项目3
扬中中燃翠竹南路加气站改造充电桩项目技术规格及品牌响应表
说明：本清单仅作为招标阶段主材品牌规格依据，施工阶段需对清单细化，补充完整材料。完整技术要求以招标技术协议为准。
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 其他要求 | 品牌响应
一 | 设备
1 | 光伏组件 | 710Wp组件 | 品牌：天合，晶科，晶澳，阿特斯，隆基等属于中燃供应商库推荐的品牌 | **
2 | 组串式逆变器 | 10kW | 华为，阳光，锦浪，固德威等属于中燃供应商库推荐的品牌 | **
3 | 光伏支架 |  | 热镀锌钢 | /
4 | 预制混凝土墩 | C30 | 按光伏技术文件要求 | /
5 | 逆变器支架 |  |  | /
6 | 低压并网箱 |  |  | **
7 | 计量表箱 |  |  | /
8 | 电能质量在线监测装置 |  |  | /
9 | 低压防孤岛装置 |  |  | /
10 | 电能采集终端 |  |  | /
11 | 储能一体机 | 30kW/64kWh |  | **
12 | 储能并网柜 | GGD |  | **
13 | 低压配电柜及安装 | 低压室改造。拆除原配电柜，新装低压出线柜，带外壳 | 充电区用 | **
14 | 充电堆设备 | 480KW，含4台终端，一桩2枪 | 盛弘、绿能慧充等中燃供应商库内品牌 | **
15 | 充电堆安装施工 | 480KW | 在原加气设备基础上改造 | /
16 | 充电桩安装施工 | 120KW，双枪 | 在原加气设备基础上改造 | /
17 | 1kV以下交流供电系统调试(综合) |  |  | /
二 | 电缆 |  |  | /
1 | 光伏专用电缆 | PV1-F-1*4mm2 | 江南、上上、玖开等符合当地国家电网验收要求品牌 | **
2 | 电力电缆 | ZC-YJLHV22-0.6/1kV-4x10 |  | **
3 | 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-4x6 |  | **
4 | 电力电缆 | YJLV22-0.6/1kV-3x95+1x50 |  | **
5 | 低压电缆终端 | 3x95+1x50 | 储能一体机处 | **
6 | 低压电力电缆采购敷设 | YJLV-0.6/1kV-4*400+1*185mm2 | 低压室至充电堆 | /
7 | 低压电力电缆采购敷设 | YJLV-0.6/1kV-4*120+1*70mm2 | 充电堆至各充电桩 | /
8 | 电缆附件及安装 | YJLV-0.6/1kV-4*400+1*185mm2 | 低压室、充电堆 | /
9 | 电缆附件及安装 | YJLV-0.6/1kV-2*120+1*70mm2 | 充电堆、各充电桩枪头 | /
10 | RS485通讯电缆 | RVSP22 2x1.0 |  | **
11 | 控制电缆 | BVR-1×2.5 |  | /
12 | MC4连接头 | 4mm2 DC1500V | MC4组件电缆接头必须组件厂家一同配置，且有出厂合格证明 | **
13 | 低压电缆终端 | 4x10 | 光伏并网柜处，含接线端子 | /
14 | 低压电缆终端 | 4x6 | 光伏并网柜处，含接线端子 | /
三 | 电缆桥架及保护管 |  |  | /
1 | 电缆穿线管 | φ100/5 PVC |  | /
2 | 电缆穿线管 | φ32PVC |  | /
3 | 低压电缆排管 | 2*φ160，镀锌钢管 |  | /
4 | 电缆井 |  |  | /
四 | 防火封堵 |  |  | /
1 | 有机防火堵料 | YFD |  | /
2 | 防火涂料 | SFT-1 |  | /
五 | 防雷接地 |  |  | /
1 | 穿刺绝缘垫片 |  |  | /
2 | 接地扁钢 | -40×4mm | 水平接地网 | /
3 | 接地线 | BVR-4mm2 | 组件接地 | /
4 | 接地线 | BVR-16mm2 | 逆变器及桥架接地 | /
5 | 接地试验 |  |  | /
六 | 视频监控系统 |  |  | /
1 | 摄像头 | 400万像素 | 品牌：海康威视、天地伟业、海思、大华、宇视科技及属于中燃供应商库推荐的品牌；图像储存不少于60天且硬盘不小于4T等 | **
2 | 立杆及就地电源箱 |  |  | /
七 | 清洗系统 |  |  | /
1 | 水管 | DN32 PP-R管 | 上墙 | /
2 | 水管 | DN25 PP-R管 | 屋面 | /
3 | 保温材料 |  |  | /
八 | 消防系统 |  |  | /
1 | 灭火器箱 | 国标，含两具5kg灭火器 | 充电桩旁各1套，光伏、储能区各一套 | /
九 | 土建 |  |  | /
1 | 拆除工程 | 将站区内加气机、管道切割拆除，并修复加固电缆沟+加气机基础 | 加气设备及燃气管道拆除，原管道井修复使用 | /
2 | 储能一体机基础 |  |  | /
3 | 设备围栏 | 高塑钢围栏 同原围栏高 |  | /
4 | 充电堆基础 |  |  | /
十 | 充电区装饰工程 |  |  | /
1 | 车位线 |  |  | /
2 | 充电区直立标牌改造 |  | 原加气站直立标牌改造 | /
3 | 顶棚+柱体装饰面改造 | 干挂打印铝塑板，亚克力发光字 | 广告装饰，要求顶棚四面夜间有亮灯效果 | /
4 | 充电区地面修复 | 混凝土修复 |  | /