## 工商业用户侧储能项目汇总表
广东省工商业用户侧储能项目EPC总承包初步设计清单文件
工名名称： |  | 东莞企石振华物业投资有限公司2.375MW/4.959MWh储能项目 |  |  |  | 4.959 | MWh
序号 |  | 项目名称 | 规格型号 | 计量单位 | 工程量 | 合价（元） | 单瓦造价 | 备注
一 |  | 设备购置费 | 不含指定 | Wh | 4959000 | ** | #VALUE! | 含税13%
二 |  | 工程费 |  | 项 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 含税9%
| 1 | 建安工程 | 详见建安部分初步设计清单 | 项 | 1 | ** | /
| 2 | 勘察、设计费 | 根据初设图纸进行地勘、施工图深化设计、图纸审查等相关费用 | Wh | #REF! | **
| 3 | 工程建设其它费用 |  |  |  | #VALUE!
| 3.1 | 系统调试、试运行费 | 整站全系统及设备调试、试运行、电缆、停电损失等 | Wh | #REF! | **
| 3.2 | 电力接入费 | 项目接入电网所发生的全部费用，包括便不限于接入报告编制、电网相关手续办理等满足项目落地的一切费用，包干使用 | Wh | #REF! | **
| 3.3 | 电能质量评估 | 项目投运前后进行电能质量评估所发生的费用 | Wh | #REF! | **
| 3.4 | 其它费用 | 消防、电网验收、竣工资料、环保、试验检测、三同时等报建、沟通协调费用，以及采购范围内确保项目正常投产运行的其他费用 | Wh | #REF! | **
三 |  | 暂估费 | 项目全生命周期咨询服务费用，包括但不限于：项目前期接洽、与业主调协、项目投运后收款协调等相关事宜 | 项 | 1 | 495900 | /
四 |  | EPC总承包报价合计 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
五 |  | 人民币大写（元） |  |  | #VALUE!

## 建安工程
广东省工商业用户侧储能项目EPC总承包初步设计招标清单
工名名称： | 东莞企石振华物业投资有限公司2.375MW/4.959MWh储能项目 |  |  |  | 容量： | 4.959 | MWh
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 拟选用品牌 （不超过2个） | 备注
一 | 建筑工程 |  |  |  |  | 99152.6032
6号电房储能电站
1 | 土石方开挖 | 综合 | m3 | 14.0997 | 14.7804 | 208.3988 | /
2 | 土石方回填 | 回填夯实 | m3 | 5.6792 | 21.3422 | 121.2058 | /
3 | 余方弃置 | 运距综合考虑 | m3 | 8.4205 | 41.6442 | 350.6654 | /
5 | 基础垫层 | C20商品混凝土 | m3 | 3.3427 | 536.8468 | 1794.5339 | /
6 | 直形墙 | C30商品混凝土 | m3 | 3.2067 | 592.2624 | 1899.2375 | /
7 | 基础垫层模板 | 模板制作安装拆除 | m2 | 4.242 | 36.2512 | 153.7777 | /
8 | 直形墙模板 | 模板制作安装拆除 | m2 | 26.054 | 48.3197 | 1258.9215 | /
9 | 基础钢镚制作安装 | 10号槽钢，Φ10@200，L=750mm，所有钢材除锈防腐，两底一面防锈漆，干膜厚度：底漆单层厚度≥55uum，面漆≥90um | m | 18.41 | 113.7415 | 2093.981 | /
10 | 基础钢镚制作安装 | 5号槽钢，Φ10@400，L=750mm，所有钢材除锈防腐，两底一面防锈漆，干膜厚度：底漆单层厚度≥55uum，面漆≥90um | m | 7.931 | 96.3342 | 764.0265 | /
11 | 钢筋 | 综合 | T | 0.73098 | 5341 | 3904.1732 | /
12 | 集水口 | Φ200PVC集水口，内填碎石 | 个 | 2 | 50 | 100 | /
13 | 围栏 | 高2.25米，100*80*3镀锌方通立柱@2米，镀锌铁丝网Φ5，网孔60*60，L40*4镀锌角钢围栏骨架，紧固件采用304不锈钢螺栓；防腐：≥85um热浸镀锌+丙烯酸聚氨酯面漆喷涂，干膜总厚度≥60um，含门。基础及预埋件详见设计。 | m | 29.69 | 425.5018 | 12633.1484 | /
14 | 防撞护栏 | M型Φ100*L2000*H1000*2.0,具体做法详见设计 | 个 | 5 | 442.54 | 2212.7 | /
15 | 低压电井 | M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖电井，净空500*900，含盖板，具体做法详见设计，含图示全部工作内容 | 个 | 2 | 3500 | 7000 | /
16 | 场地硬化 | 200mm厚C25混凝土 | m2 | 32.9564 | 139.9342 | 4611.7275 | /
17 | 排管沟挖填 | 综合 | m3 | 6 | 71.91 | 431.46 | /
18 | 100厚C20混凝土垫层 | C20商品混凝土 | m3 | 0.528 | 536.8468 | 283.4551 | /
19 | 垫层模板 | 模板制作安装拆除 | m3 | 1.2 | 36.25 | 43.5 | /
20 | 石粉回填 | 分层回填夯实 | m3 | 3.9 | 194.6849 | 759.2711 | /
21 | 管枕 | @2米 | 个 | 33 | 5 | 165 | /
22 | 拆除混凝土路面 | 拆除混凝土路面，渣土外运 | m2 | 1.447 | 54.5 | 78.8615 | /
23 | 恢复混凝土路面 | 200mm厚C25混凝土 | m2 | 1.447 | 139.9342 | 202.4848 | /
24 | 墙体开孔 | 600*200 | 个 | 1 | 110 | 110 | /
25 | 拆除工程 | 拆除充电桩5个、地面挡车器10个，拆除原车位混凝土路面12.7*5.4米，垃圾处置，拆除与图纸不符合的所有工作内容，包干使用 | 项 | 1 | 10000 | 10000 | /
26 | 场外运输费 | 履带式挖掘机 1m3以外 | 台次 | 1 | 2930.2143 | 2930.2143 | /
8号电房储能电站
27 | 土石方开挖 | 综合 | m3 | 18.7083 | 14.7804 | 276.5162 | /
28 | 土石方回填 | 回填夯实 | m3 | 7.2548 | 21.3422 | 154.8325 | /
29 | 余方弃置 | 运距综合考虑 | m3 | 11.4535 | 41.6442 | 476.9735 | /
31 | 基础垫层 | C20商品混凝土 | m3 | 4.5153 | 536.8468 | 2424.0458 | /
32 | 直形墙 | C30商品混凝土 | m3 | 4.2402 | 592.2624 | 2511.3406 | /
33 | 基础垫层模板 | 模板制作安装拆除 | m2 | 5.454 | 35.568 | 193.9879 | /
34 | 直形墙模板 | 模板制作安装拆除 | m2 | 34.507 | 48.3197 | 1667.3679 | /
35 | 基础钢镚制作安装 | 10号槽钢，Φ10@200，L=750mm，所有钢材除锈防腐，两底一面防锈漆，干膜厚度：底漆单层厚度≥55uum，面漆≥90um | m | 24.47 | 113.7415 | 2783.2545 | /
36 | 基础钢镚制作安装 | 5号槽钢，Φ10@400，L=750mm，所有钢材除锈防腐，两底一面防锈漆，干膜厚度：底漆单层厚度≥55uum，面漆≥90um | m | 11.33 | 96.3342 | 1091.4665 | /
37 | 钢筋 | 综合 | T | 0.99609 | 5341 | 5320.1327 | /
38 | 集水口 | Φ200PVC集水口，内填碎石 | 个 | 2 | 50 | 100 | /
39 | 围栏 | 高2.25米，100*80*3镀锌方通立柱@2米，镀锌铁丝网Φ5，网孔60*60，L40*4镀锌角钢围栏骨架，紧固件采用304不锈钢螺栓；防腐：≥85um热浸镀锌+丙烯酸聚氨酯面漆喷涂，干膜总厚度≥60um，含门。基础及预埋件详见设计 | m | 35.74 | 425.5018 | 15207.4343 | /
40 | 低压电井 | M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖电井，净空500*900，含盖板，具体做法详见设计，含图示全部工作内容 | 个 | 2 | 3500 | 7000 | /
41 | 电缆沟 | 砖砌电缆沟600*400，含盖板 | m | 1.7 | 850 |  | /
42 | 场地硬化 | 200mm厚C25混凝土 | m2 | 40.8371 | 139.9342 | 5714.5069 | /
43 | 墙体开孔 | 700*200 | 个 | 1 | 120 | 120 | /
二 | 安装工程 |  |  |  |  | 1047449.4859
1 | 6号电房储能电站
2 | 储能柜安装 | 125KW/261KWh,户外型，防护等级不低于IP54，不含设备 | 台 | 8 | 1343.3378 | 10746.7024 | **
3 | 汇流并网一体柜 | 5汇1，800*800*2200，具体配置详见设计 | 台 | 1 | 66870.0285 | 66870.0285 | **
4 | 汇流并网一体柜 | 1汇1，1300*1200*300，具体配置详见设计 | 台 | 1 | 36351.3038 | 36351.3038 | **
5 | 汇流并网一体柜 | 2汇1，1600*1500*300，具体配置详见设计 | 台 | 1 | 48421.4842 | 48421.4842 | **
6 | 多功能电表 | 电表电表型号指定选用安科瑞201 DTSD1352-CT-CFKYM(中燃定制款），必须带CF复费率功能且表显应统一为充电为正放电为负 | 只 | 3 | 9433.16 | 28299.48 | **
7 | 电流互感器 | BH-0.66 4000/5A 0.5S,10VA,Φ125开口式 | 只 | 8 | 675.7455 | 5405.964 | **
8 | 电流互感器 | BH-0.66 3000/5A 0.5S,10VA,Φ125开口式 | 只 | 4 | 653.9455 | 2615.782 | **
9 | 低压计量电流互感器 | LMZ-0.66 1000/5A 0.2S级,10VA,Φ60 | 只 | 3 | 318.9013 | 956.7039 | **
10 | 低压计量电流互感器 | LMZ-0.66 400/5A 0.2S级,10VA,Φ40 | 只 | 3 | 212.0595 | 636.1785 | **
11 | 低压计量电流互感器 | LMZ-0.66 250/5A 0.2S级,10VA,Φ30 | 只 | 3 | 196.9085 | 590.7255 | **
12 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-4*95mm2 | 米 | 323.3 | 347.3176 | 112287.7801 | ** | 品牌：江苏上上、上海玖开、远东电缆及属于中燃供应商库推荐的国产一线品牌；交流电缆采用阻燃、铠装电缆。直流电缆采用符合国家标准的专用储能电缆
13 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-1*300mm2 | 米 | 297.66 | 279.6177 | 83231.0046
14 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-1*240mm2 | 米 | 123.574 | 262.0687 | 32384.8775
15 | 电力电缆 | ZRA-KVVP2/22-2*4mm2 | 米 | 50 | 19.184 | 959.2
16 | 电力电缆 | ZRA-KVVP2/22-2*2.5mm2 | 米 | 25 | 16.0448 | 401.12
17 | 485通迅线 | RVVSP22-0.5-2*1mm2 | 米 | 240 | 7.1286 | 1710.864 | **
18 | 超六类双屏蔽网线 | CAT6 | 米 | 135 | 9.1015 | 1228.7025 | **
19 | 电缆终端头 | 4*95，户内冷综式 | 套 | 18 | 619.447 | 11150.046 | /
20 | 电缆终端头 | 1*300，户内冷综式 | 套 | 4 | 1078.0209 | 4312.0836 | /
21 | 电缆终端头 | 1*240，户内冷综式 | 套 | 8 | 756.5145 | 6052.116 | /
22 | 热镀锌槽式金属桥架 | 500*150*1.5 | 米 | 43 | 282.0816 | 12129.5088 | /
23 | 热镀锌槽式金属桥架 | 400*150*1.5 | 米 | 6 | 264.4914 | 1586.9484 | /
24 | 埋管 | CPVC 80 | 米 | 80 | 21.146 | 1691.68 | /
25 | 埋管 | SC80 | 米 | 8 | 89.598 | 716.784 | /
26 | 电源线 | ZRKVV-1X4 mm2 | m | 118 | 6.0604 | 715.1272 | **
27 | 电源线 | ZRKVV-1X2.5 mm2 | m | 177 | 4.36 | 771.72 | **
28 | 配管 | HDPE Φ32 | m | 100 | 14.9984 | 1499.84 | /
29 | 明装户外配电箱 | XM1，500*400*160*1.2，户外防雨墙挂式安装，电脑灰，IP54,下进下出 | 个 | 1 | 1200 | 1200 | **
30 | 摄像头 | 200W高清红外摄像机球机,带4G无线功能,IP68，壁挂式，含支架 | 套 | 2 | 3569.75 | 7139.5 | 海康威视 | 海康威视
31 | 应急灯 | 户外，DS-F102,2*90W | 套 | 2 | 550 | 1100 | **
32 | 户外防爆灯 | 36W | 套 | 4 | 352 | 1408 | **
33 | 明装户外防雨二位开关 | A10/9205 | 个 | 2 | 65 | 130 | **
34 | 接地母线 | -50*5热镀锌扁钢 | 米 | 30 | 71.6348 | 2149.044 | **
35 | 接地母线 | Φ16热镀锌圆钢 | 米 | 40.845 | 71.6348 | 2925.9234 | **
36 | 接地极 | L50X50X5角钢(热镀锌)，L=2.5米 | 根 | 6 | 118.19 | 709.14 | **
37 | 接地装置 |  | 系统 | 1 | 1900.3714 | 1900.3714 | /
38 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC5 4kg*2瓶一组(含灭火器箱) | 组 | 3 | 210.9 | 632.7 | **
39 | 推车式干粉灭火器 | 推车式磷酸铵盐干粉灭火器MFT/ABC35 | 组 | 1 | 550.78 | 550.78 | **
40 | 消防砂箱 | 1m3 | 套 | 1 | 1000 | 1000 | /
41 | 防火封堵 | 综合 | 项 | 1 | 1500 | 1500 | /
42 | 标志标识 | 综合 | 项 | 1 | 800 | 800 | /
8号电房储能电站
43 | 储能柜安装 | 125KW/261KWh,户外型，防护等级不低于IP54，不含设备 | 台 | 11 | 1343.3378 | 14776.7158 | **
44 | 汇流并网一体柜 | 5汇1，800*800*2200，具体配置详见设计 | 台 | 1 | 66870.0285 | 66870.0285 | **
45 | 汇流并网一体柜 | 6汇1，800*800*2200，具体配置详见设计 | 台 | 1 | 67742.0285 | 67742.0285 | **
46 | 多功能电表 | 电表电表型号指定选用安科瑞201 DTSD1352-CT-CFKYM(中燃定制款），必须带CF复费率功能且表显应统一为充电为正放电为负 | 只 | 2 | 9433.16 | 18866.32 | **
47 | 电流互感器 | BH-0.66 4000/5A 0.5S,10VA,Φ125开口式 | 只 | 8 | 675.7455 | 5405.964 | **
48 | 低压计量电流互感器 | LMZ-0.66 1000/5A 0.2S级,10VA,Φ60 | 只 | 3 | 318.9013 | 956.7039 | **
49 | 低压计量电流互感器 | LMZ-0.66 1500/5A 0.2S级,10VA,Φ60 | 只 | 3 | 493.3013 | 1479.9039 | **
50 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-4*95mm2 | 米 | 334.19 | 347.3176 | 116070.0687 | ** | 品牌：江苏上上、上海玖开、远东电缆及属于中燃供应商库推荐的国产一线品牌；交流电缆采用阻燃、铠装电缆。直流电缆采用符合国家标准的专用储能电缆
51 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-1*300mm2 | 米 | 165.77 | 279.6177 | 46352.2261
52 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-1*400mm2 | 米 | 258.55 | 463.5225 | 119843.7424
53 | 电力电缆 | ZRA-KVVP2/22-2*4mm2 | 米 | 45 | 19.184 | 863.28
54 | 电力电缆 | ZRA-KVVP2/22-2*2.5mm2 | 米 | 20 | 16.0448 | 320.896
55 | 485通迅线 | RVVSP22-0.5-2*1mm2 | 米 | 182 | 7.1286 | 1297.4052 | **
56 | 超六类双屏蔽网线 | CAT6 | 米 | 135 | 5.48 | 739.8 | **
57 | 电缆终端头 | 4*95，户内冷综式 | 套 | 22 | 619.447 | 13627.834 | /
58 | 电缆终端头 | 1*300，户内冷综式 | 套 | 16 | 1078.0209 | 17248.3344 | /
59 | 电缆终端头 | 1*400，户内冷综式 | 套 | 16 | 1178 | 18848 | /
60 | 热镀锌槽式金属桥架 | 600*150*1.5 | 米 | 42 | 282.0816 | 11847.4272 | /
61 | 热镀锌槽式金属桥架 | 400*150*1.5 | 米 | 2 | 264.4914 | 528.9828 | /
62 | 电源线 | ZRKVV-1X4 mm2 | m | 122 | 6.0604 | 739.3688 | **
63 | 电源线 | ZRKVV-1X2.5 mm2 | m | 213 | 4.36 | 928.68 | **
64 | 配管 | HDPE Φ32 | m | 120 | 14.9984 | 1799.808 | /
65 | 明装户外配电箱 | XM1，500*400*160*1.2，户外防雨墙挂式安装，电脑灰，IP54,下进下出 | 个 | 1 | 1200 | 1200 | **
66 | 摄像头 | 200W高清红外摄像机球机,带4G无线功能,IP68，壁挂式，含支架 | 套 | 2 | 3569.75 | 7139.5 | 海康威视 | 海康威视
67 | 应急灯 | 户外，DS-F102,2*90W | 套 | 2 | 550 | 1100 | **
68 | 户外防爆灯 | 36W | 套 | 4 | 352 | 1408 | **
69 | 明装户外防雨二位开关 | A10/9205 | 个 | 2 | 65 | 130 | **
70 | 接地母线 | -50*5热镀锌扁钢 | 米 | 15 | 71.6348 | 1074.522 | **
71 | 接地母线 | Φ16热镀锌圆钢 | 米 | 50 | 71.6348 | 3581.74 | **
72 | 接地极 | L50X50X5角钢(热镀锌)，L=2.5米 | 根 | 6 | 118.19 | 709.14 | **
73 | 接地装置 |  | 系统 | 1 | 1900.3714 | 1900.3714 | /
74 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC5 4kg*2瓶一组(含灭火器箱) | 组 | 3 | 210.9 | 632.7 | **
75 | 推车式干粉灭火器 | 推车式磷酸铵盐干粉灭火器MFT/ABC35 | 组 | 1 | 550.78 | 550.78 | **
76 | 消防砂箱 | 1m3 | 套 | 1 | 1000 | 1000 | /
77 | 防火封堵 | 综合 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | /
78 | 标志标识 | 综合 | 项 | 1 | 1000 | 1000 | /
说明： | 1、本清单仅作为EPC招标阶段辅助报价和部分材料设备品牌规格依据，施工阶段需对图纸优化，并根据招标文件要求完成施工图预算清单编制。
2、完整技术要求以招标技术文件和协议为准。
3、报价包括完成本项目相关的运输、出厂试验、箱体内设备安装及调试、勘察设计、电力接入等一系列必要内容。
4、本项目为交钥匙工程，投标报价包含项目设计、施工、采购、试运行等全过程所有费用，EPC总承包单位对工程全面负责。
5、所有报价保留小数点后两位；单位；元，币总：人民币；
6、全费用综合单价：包括完成相应清单项目所需全部人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施项目费（不含安全文明施工费，单列）、保险费、规费、税金。承包人承担的风险已包含在全费用综合单价中，包括但不限于： （1）技术难度与管理复杂性风险。 （2）市场价格波动超合同约定幅度的风险。 （3）地质条件异常或地下掩埋物风险。
7、要求在最终报价清单中补充列明品牌，按照招标技术文件和协议中的短名单和品牌要求执行，要求响应《附件4：储能系统工程总承包采购技术规范书》中的交付关键部位品牌清单和电气安装工程主要设备材料品牌表。