# CNG瓶组站、储配站主要设备技术要求

本技术要求包括CNG瓶组橇、CNG卸气柱、CNG减压橇等设备，CNG减压橇主要包括过滤、调压、计量及加臭功能，由供货方根据工艺流程成套供货。

本技术要求主要针对CNG瓶组橇、CNG减压橇的主要设备，为便于组织招标及开展标准化设计，供货商应按下表规模分别对CNG瓶组橇、CNG卸气柱、CNG减压橇进行报价。

表1  CNG瓶组橇主要规格表

| 序号 | 总水容积（m3） | 最高工作压力（MPa) | 使用环境温度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.9 | 20 | -40~+60℃ |

CNG减压橇橇体带1个卸气柱及适用CNG瓶组站时，成橇厂家配套提供防爆控制箱（集成到橇内），整体防爆等级为：ExdⅡBT4，防护等级为：IP65，控制箱应具备现场操作功能，并预留远传接口（RS485），并在控制箱内预留4G通讯模块，通讯模块与手机APP操作软件为选配件，单独报价。

# 一、设计参数

1、一级调压器前管道设计压力/运行压力：25.0MPa/2.0~20.0MPa，安全阀开启压力：21.0MPa。

2、二级调压器前管道设计压力/运行压力：1.6MPa/1.2~1.4MPa，安全阀开启压力：1.54MPa。

3、二级调压器后管道设计压力/运行压力：0.4MPa/0.2~0.36MPa，安全阀开启压力：0.4MPa。

4、仪表风管道设计压力/运行压力：1.6MPa/0.5~0.7MPa。

5、设计温度：

设计温度：-29~+50℃。

# 二、材料选用

1、CNG减压橇一级调压器前管道选用06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管，其质量应满足《输送流体用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976-2025的要求。

2、CNG减压橇一级调压器后，管道应选用Q355E无缝钢管，其质量应满足《石化和化工装置用无缝钢管》GB/T 9948-2025的要求。

3、橇内管件采用对焊管件，其标准应满足《钢制对焊管件 类型与参数》GB/T 12459-2025及《钢制对焊管件 技术规范》GB/T 13401-2025的要求，管件材质同管道材质。

4、法兰选用带颈对焊（WN）钢制突面（RF）法兰，材质同所接管道，设计压力同管道设计压力，其技术性能应满足《钢制管法兰（PN系列）》HG/T20592-2009的要求；不锈钢管道垫片选用D2232型（06Cr19Ni10-聚四氟乙烯缠绕垫），其技术性能执行《钢制管法兰用缠绕式垫片（PN系列）》HG/T20610-2009；Q355E管道垫片选用填充改性聚四氟乙烯垫片，其技术性能执行《钢制管法兰用非金属平垫片（PN系列）》HG/T20606-2009。紧固件选用专用级的全螺纹螺柱和2型六角螺母，不锈钢螺柱及螺母材质均为06Cr19Ni10；Q355E螺柱材质为35CrMo，螺母材质为30CrMo，其技术性能执行《钢制管法兰用紧固件（PN系列）》HG/T 20613-2009。一级调压器前法兰采用Ⅲ级及以上锻件，一级调压器后法兰采用Ⅱ级及以上锻件。

5、橇装设备钢管外径采用A系列，其计量、调压系统等模块之间的连接均采用带颈对焊突面法兰连接；与橇外工艺管道连接的CNG管道采用焊接连接，端部长度不得小于300mm；与橇外工艺管道连接的其他管道采用带颈对焊突面法兰连接，设备厂家应提供与现场工艺管道连接用的配对法兰、密封垫、紧固件等。

# 三、主要设备技术要求

# 1、CNG瓶组橇

表3  CNG瓶组橇主要技术参数要求

| 项目 | 主要参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 总几何容积 | 3.8m3 |  |
| 充装介质 | CNG |  |
| 最高工作压力 | 20.0MPa |  |
| 主体材质 | 30CrMo |  |
| 使用环境温度 | -40~+60℃ |  |
| 接口形式 | DN25 NPT快速接头 | 与软管配套 |

（1）CNG瓶组橇由厂家成套提供，成套设备应满足《压缩天然气供应站设计规范》GB51102-2016、《移动式压力容器安全技术监察规程》TSG R0005-2011《移动式压力容器安全技术监察规程》行业标准第1号修改单TSG R0005-2011/XG1-2014、《移动式压力容器安全技术监察规程》第2号修改单TSG R0005-2011/XG2-2017、《移动式压力容器安全技术监察规程》行业标准第3号修改单、TSG R0005-2011/XG3-2021、《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021《气瓶安全技术规程》行业标准第1号修改单TSG 23-2021/XG1-2024、《压力容器》GB150.1~4-2024等规范的要求。

（2）气瓶应集中设置在瓶筐上，并采取可靠固定和限位措施，CNG瓶组橇汇气管道应设置切断阀、安全阀、放散管及压力检测装置；

（3）CNG气瓶的排污管道应汇总连接至储气瓶组排污总管上。

（4）每台CNG瓶组橇配套提供泄漏报警探头1个，现场采用支架安装（安装支架由厂家配套提供，安装高度高于瓶组橇2米），报警探头信号引入调压橇防爆控制箱。

# 2、CNG高压软管

表3  CNG高压软管技术参数要求

| 项目 | 主要参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 软管规格 | DN25 |  |
| 长度 | 5米 |  |
| 最大工作压力 | 5000Psig |  |
| 最小爆破压力 | 20000psig |  |
| 工作压力 | ≤20.0MPa |  |
| 接口形式 | NPT快速接头 |  |
| 使用环境温度 | -39~+50℃ |  |
| 其它要求 | 配拉断阀安装 |  |
|  | 安全拉断阀的分离拉力600~900N |  |

# 4、调压器

调压器设备选型时流量不低于气化器供气量的1.2倍，设计使用温度应满足-39/50℃的工况下的使用要求，材质及性能应满足GB 27790-2020的规定。

二级调压器集成切断阀。切断阀控制方式为自立式加人工复位，切断阀响应时间不应大于1s，切断阀开关信号应具有远传功能。

调压器技术参数如下：

表4  CNG减压橇调压器主要技术参数要求

| 项目 | 300Nm3/h 减压橇一级调压器 |
| --- | --- |
| 压力等级 | 6000psig |
| 入口压力 | 2~20MPa |
| 出口压力 | 1.2~1.4MPa |
| 流量 | ≥60Nm3/h（多台并联） |
| 其它要求 |  |
|  | 二级调压器 |
| 压力等级 | PN16 |
| 入口压力 | 1.0~1.2MPa |
| 出口压力 | 0.2~0.36MPa |
| 流量 | 详见工艺流程图 |
| 其它要求 | 配套切断阀安装， 超压切断、人工复位 调压器：关闭压力等级为SG5；关闭压力区等级为SZ5； 调压器出口1m内＜85dB；一级调压的稳压精度等级为AC5 二级调压的稳压精度等级为AC10 切断阀：切断精度等级为AQ5；切断阀响应时间≤1s |

# 5、加热器

采用电加热。

表5 电加热器主要技术参数

| 主要技术性能 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 加热能力 | 见工艺流程图 |
| 管程设计压力 | 25MPa |
| 管程工作压力 | 2.0~20.0 MPa |
| 温度要求 | 保证二级调压器出口气体温度不低于5℃ |
| 管程材质 | 06Cr19Ni10 |
| 壳程设计压力 | 常压 |
| 壳程工作压力 | 常压 |
| 壳程设计温度 | 90℃ |
| 壳程工作温度（供回水温度） | 80/60℃ |
| 壳程设计温度 | -39~+90℃ |
| 壳程材质 | Q345DR/16MnⅡDR (Q355DR) |
| 其它要求 | 设备自带安全检测仪表、安全阀、液位计、高低液位刻度线、防爆控制箱，出厂自带保温外壳，保温材料选用聚氨脂硬质泡沫塑料，厚度满足设备绝热规范要求。 |

加热器其他要求如下：

（1）天然气换热器的换热量计算应按最恶劣的工况，保证在最不利条件下仍能使天然气出口温度达到规定数值。投标人投标时提供设备换热工艺计算书。设备使用寿命在15年以上，并保证设备的相关性能能长期满足工况要求。

（2）设备制造完毕后，壳程以1.5倍设计压力进行水压试验，试压合格后壳程再按HG/T 20584-2020 附录A中的B法进行氨渗透试验。正常运行时，安装处不得有天然气泄漏。

（3）天然气换热器要求设保温，保温厚度应经计算确定，外设保护层，有关保温要求符合GB50264-2013中的有关内容。外壁保温前应先除锈（除锈等级达到St3.0级），刷防锈漆两道。

（4）设备厂家应提供换热设备选型计算书(换热工艺计算)。

（5）对于天然气换热器系统中所有设备的材质，应选用适合环境温度及工艺条件的材料，不能使用铸铁、球墨铸铁材质。当环境温度低于-20℃时，供货商应提供在低温环境下工作的设备的材料说明，供方应提供在低温环境下工作的设备的材料说明。（并做-40℃夏比冲击试验，试验结果应满足相关规范要求。）

# 6、流量计

采用涡轮流量计时，安装要求前直管段＞5D，后直管段＞3D；流量计形式根据甲方选型确定。流量计为甲方供应，减压橇应预留安装位置。流量计应配温压补偿及实时或定时远传模块，流量计按照下表确定。

表6  流量计选型对照表

| 序号 | 供气规模 （Nm3/h） | 型号 | 安装要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | DN50 G65 PN16（涡轮），精度1.0级 | 涡轮表前5D后3D。 |

# 7、过滤器

柜体内过滤器最大允许工作压力≥20MPa，运行压力：2.0~20.0MPa，其质量应满足GB/T 36051-2018的规定，过滤精度不低于20μm。

# 8、加臭机

加臭装置应选择防爆型、双泵全自动加臭机（防爆等级不低于ExdⅡBT4/IP65），能与流量计联锁，自带控制系统。加臭罐容积为30L；加臭能力应按GB 50028-2006[2020年版]规定的2~3倍选型；臭味剂采用四氢噻吩（THT），注入量不小于25mgTHT/Nm3天然气，且加臭泵单次注入量可调，注臭量可在15～50 mgTHT/Nm3天然气范围内调整，加臭精度±5%；加臭装置的设计压力应为加臭输入点最高工作压力（0.2~0.36MPa）的1.2~1.5倍，加臭装置应符合CJ/T 448-2014的规定，加臭装置应与流量计联锁，加臭剂输出管线上应设置可靠的切断装置或电磁阀（常闭型）与加臭控制器联锁。加臭装置应具备现场小票打印功能，打印机应设置在防爆箱内。

# 加臭剂储罐应有明显的上下限标识，加臭剂储罐底部应有集液池，集液池容积应大于储罐容积，集液池材质为304不锈钢，厚度不小于0.5mm。加臭剂储罐放散口需设加臭气体排放吸收器（活性炭吸附装置）

# 加臭装置其他技术要求详见中国燃气《天然气加臭装置采购技术规格书》（ZR—JSGL—408C）。

# 9、仪表风系统

CNG减压橇内仪表风系统采用2个氮气瓶作为驱动气源，单个氮气瓶容积为40L，配出口调压阀，调压阀出口管道为不锈钢管（06Cr19Ni10），管道设计压力为1.6MPa，运行压力为0.7MPa。氮气瓶集成在CNG减压橇内，氮气瓶须和CNG减压橇有效固定。

# 10、阻火器

放散管出口须按照工艺流程要求设置阻火器，阻火器位于柜体外，阻火器的质量应满足《阻火器》GB 5908-2024的规定。

# 11、现场仪表及变送仪表

（1）防爆一体化温度变送器：

工作形式：二线制

供电电压：13～30V，DC

负载电阻：0～850Ω

输出信号：4～20mA

基本误差：±0.2%，±0.5%

显示方式：液晶显示

使用环境温度：-40～40℃

环境温度影响：0.25%/10℃

冷端补偿误差：0.5%/10℃

防爆标志：ExdⅡBT4

防护等级：IP65

（2）防爆智能化压力变送器

工作形式：二线制

测量精度：0.075%设定量程

环境温度：-40～40℃

稳定性：12个月0.1%

量程比：10：1

零点迁移：满量程90%

防护等级：IP65

显示方式：液晶显示

线性度：>=0.1%

隔离输出信号：4～20mA带HART协议

电源：10.5～45VDC

防爆标志：ExdⅡBT4

防护等级：IP65

（3）防爆智能化压差变送器

隔离输出：4-20mA带HART协议

精度：±0.075%

稳定性：±1%/年

过压：300%

环境温度：-40～40℃

电源：12-30VDC

认证：CSA

防爆标志：ExdⅡBT4

防护等级：IP65

（4）压力表：

设备中配备的压力表为不锈钢耐酸、耐震专用表。

测量系统：铜合金传动

机芯：铜合金

表壳：不锈钢，带泄压

镶嵌环：不锈钢

表玻璃：有机仪表玻璃

防护等级：IP65

精度等级：1.6

过程连接：1/2”NPT

（5）双金属温度计：

可以直接测量各种生产过程中的-40℃-+60℃范围内液体蒸汽和气体介质温度，现场显示温度。

抽芯式：可不停机短时间维护或更换机芯；

精度等级：不小于1.5级；

热响应时间：≤40s；

防护等级：IP65；

角度调整误差：角度调整误差应不超过其量程的1.0％；

回差：温度计回差应不大于基本误差限的绝对值；

重复性：温度计重复性极限范围应不大于基本误差限绝对值的1/2。

# 12、柜体要求

（1）柜体上盖设置爆炸泄压口，爆炸泄压口不小于上盖或最大柜壁面积的50%（以大者为准）。

（2）设备应固定于稳定的支座上，支座材料采用型钢，厚度不应小于3mm。

（3）柜体材质为保温外壳。

（4）柜体应设置自然通风口，燃气相对密度大于0.75时，应在柜体上、下各设1%柜底面积通风口；燃气相对密度不大于0.75时，可仅在柜体上部设4%柜底面积通风口。

# 四、主要阀门技术要求

# 1、通用要求

（1）橇装设备上所有阀门均能满足CNG卸气柱、CNG减压橇正常工作时的使用温度、压力、工作强度以及设计寿命要求。

（2）CNG减压橇一级调压器前不锈钢管路阀门均选用06Cr19Ni10材质焊接式阀门，阀门公称压力不低于PN315；一级调压器后管道阀门采用法兰连接，阀门公称压力不低于PN16。阀门质量应满足《钢制阀门 一般要求》GB/T 12224-2015的要求。

（3）要求阀门的设计温度为-40℃/+80℃。

（4）阀门应能满足连续运行30年以上，且相关性能（操作与密封）能长期满足工况要求。

# 2、紧急切断阀

紧急切断阀采用焊接式截止阀，其质量应满足《石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀》GB/T 12235-2025的要求。

# 3、球阀

（1）公称压力为PN315的球阀制造标准应符合《钢制阀门 一般要求》GB/T 12224-2015的相关规定，公称压力为PN16球阀制造标准应符合《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》GB/T12237-2021的相关规定。

（2）DN80及以上的球阀采用固定式结构；固定球球阀阀座密封结构应为浮动座双重密封，阀座上下游可同时密封的结构。

（3）阀门应保证当阀体压力超过管线压力时能自动泄放，任何一边均能够承受全压差。对于双活塞效应阀座、非金属弹性密封结构的球阀，要求在气密性实验时，在不加注密封脂的情况下达到零泄漏。

（4）手动操作的阀门应便于人工操作，其手柄长度不超过500mm，且手轮和手柄的操作力不大于200N。公称直径大于DN150（含DN150）法兰球阀选用涡轮传动球阀。

（5）阀门应能实现双向截断和体腔泄压(DBB)的功能，配有双活塞效应的阀座，并保证每一侧都能承受双向全压差密封，达到零泄漏，阀腔可自动泄压；软密封材料为PTFE或其它与之相当的材料；阀杆的密封结构应满足在线维修的要求。

（6）压力等级小于2.5MPa的球阀，阀体材质选用铸钢；压力等级大于等于2.5MPa的球阀，阀体材质选用锻钢。

# 4、节流截止放空阀

（1）阀门全开时，流通面积不少于阀门公称通径相应面积的80%。

（2）节流截止放空阀和阀套式排污阀均采用双质密封（硬密封和软密封），保证阀门具有可靠的密封性能。

（3）节流截止放空阀应具有节流作用，节流部位与密封面分开，以减小气流对密封面的冲刷。阀门应同时具有节流与截止作用，在控制流量时应能连续的平稳操作，在关闭时应能达到零泄漏的要求。同时，零泄漏的功能不能以频繁更换密封材料来实现。用于密封的软密封材料和密封脂应适合于所输送的流体介质。

（4）节流截止放空阀设计应考虑在启/闭全压差条件下稳定操作，操作扭矩小，耐气流冲刷，耐磨损，泄漏量为零。

（5）阀门均为法兰连接，操作方式为手轮操作，手轮的操作力不大于250N。所有工况下噪音应控制在85分贝以下。

（6）压力等级小于4.0MPa的球阀，阀体材质选用铸钢；压力等级大于等于4.0MPa的球阀，阀体材质选用锻钢。

（7）检验和测试：阀门的检验和测试应严格按GB/T13927与JB/T9092执行。检验和测试应在阀门表面处理和喷漆前进行。

# 5、安全阀

（1）设计压力小于等于4.0MPa的时候选择全启式安全阀；设计压力大于4.0MPa的时候选择先导式安全阀。

（2）安全阀必须是全封闭式，在安全阀的排气侧要求密封严密，阀所排出的气体全部通过放散管排出，泄漏量应满足下列规定：密封试验压力为96％的整定压力时，不许泄漏。

（3）安全阀的阀体可以是截止阀形式，或满足本技术要求的其它形式，阀端采用法兰或螺纹连接，如采用连接法兰应与阀体一同铸造或锻造。

（4）阀座应固定在阀体上，不得松动。当弹簧破损时，阀瓣等零件不会飞出阀体外。

（5）当管线压力小于等于最大操作压力时，安全阀应能保证密封，达到零泄漏。当安全阀达到设定值时应能迅速起跳泄放压力，安全阀起跳压力和设定值之间的精度为±1％，回座压力精度为4％~6％；厂家应提供具体指标及权威机构对该指标的测试证明报告，并得到业主认可。当管线压力回落至最大操作压力时，安全阀应关闭。要求安全阀在多次操作后，应仍能准确起跳和复位，且关闭严密。

# 五、其他要求

1、设备由厂家根据流程整体成橇供货，包含橇内防爆照明、泄漏报警（声、光报警）、氮气系统、橇出口法兰等，泄漏报警探头应布置合理，并能按规范要求覆盖整体设备范围。

2、橇内远传仪表及电气设备均接入橇内防爆接线箱或动力接线箱，并配备防爆控制箱，其自动控制主要功能及要求如下：

（1）泄漏报警切断：当泄漏报警探头检测到天然气浓度达到爆炸下限的20%时，进行声光报警（供货商提供声光报警器），达到爆炸下限的40%时切断加热器前紧急切断阀和减压橇出口气动阀。

# 注：当减压橇自带防爆控制箱时，橇外报警探头（钢瓶组橇或固定车位处现场探头）信号现场接入调压橇防爆接线箱（防爆接线箱预留橇外探头接口不少于2个），并通过调压橇集中进行声光报警控制。

（2）管道低温报警：橇出口气体温度低于8℃时报警，温度达到0℃时水浴复热器前紧急自动切断阀关闭。

（3）管道高温报警：橇出口气体温度高于20℃时报警，并与加热系统控制系统进行连锁。

（4）压力超限报警：

当PT201压力大于或等于20MPa时高报警，提示调压前管道压力高；当压力大于等于20.5MPa时高高报警，并进行声光报警；当压力小于等于2.0MPa时低报警，提示调压前压力低；当压力小于等于1.5MPa时低低报警，并进行声光报警。

当PT202压力大于或等于1.4MPa时高报警，提示调压后管道压力高；当压力大于等于1.47MPa时高高声光报警，并切断水浴复热器前紧急切断阀（切断后人工复位）。

当PT203压力大于或等于0.36MPa时高报警，提示调压后管道压力高，当压力大于等于0.39MPa时高高声光报警，并切断水浴复热器前紧急切断阀（切断后人工复位）；当压力小于等于0.2MPa时低报警，提示调压后管道压力低，当压力小于等于0.1MPa时低低报警，并进行声光报警。

（5）信号采集：控制系统实时记录站内所有压力检测点、温度检测点、流量计、加臭参数、报警记录等参数信号。

（6）CNG减压橇应具备ESD控制系统，能够在紧急情况时快速正确动作，切断天然气气源或关闭事故设备；ESD系统应能手动、自动或者手动自动同时启动，手动起动器应位于事故时人能到达；ESD系统动作后，需要现场手动复位。

以上控制流程及节点参数设备厂家可根据实际情况进行调整。

3、橇装成品应带底板、固定绑带，基座与设备固定应牢固，底座应为黑色，底座要求除锈后防锈漆和面漆各两遍。

4、系统内除不锈钢管道外的所有管道、设备，均须涂防腐涂料，其中环氧富锌底漆（底层，厚度不小于80μm）、环氧云铁防锈漆（中间层，厚度不小于160μm）、氟碳面漆（面层，厚度不小于80μm），涂层总厚度应≥320μm。

5、橇装成品中设备、管材、管件等设施的选用均需满足现行国家、行业规范要求，并按现行国家、行业规范要求进行集成配套。

6、设备具体工艺流程及其余具体要求详见“工艺流程图”。

7、设备底座高出地面不小于10cm。

8、橇内支吊架、管托应有足够的强度与刚度，管道支架的设置位置应满足强度和热胀冷缩应力位置的要求。

9、本橇装设备所有焊口均进行100%外观检测，Ⅱ级合格；外观检测合格后，需进行100%的射线探伤和100%超声检测，射线检测应符合国家规范《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015《承压设备无损检测 第2部分:射线检测》行业标准第1号修改单NB/T 47013.2-2015/XG1-2018的要求，技术等级不低于AB级，Ⅱ级合格；超声检测应符合国家规范《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》NB/T 47013.3-2023的要求，技术等级不低B级，Ⅰ级合格；并须提供探伤报告。

10、当橇装设备焊接检验合格后，橇装设备需进行压力试验。

设计压力＞0.8MPa的管道，在采取相应的安全保护措施后，可采用气压试验，试验介质为空气或惰性气体，试验压力为1.15倍设计压力。

设计压力≤0.8MPa的管道，试验介质为空气或惰性气体，试验压力为1.25倍设计压力，且试验压力不得小于0.4MPa，并须提供压力试验合格报告。

11、橇装设备接口处法兰、垫片、紧固件应由厂家配套提供，出口处管道均为1系列管径；橇装设备中CNG管道均采用焊接接口，其他管道接口均采用法兰连接。

12、其它要求应满足《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版）及《压缩天然气供应站设计规范》GB 51102-2016的规定。