澄 清
项目名称：衡阳中燃能源有限公司2026年年度电线电缆招标项目

1kV钢芯铝绞线芯架空绝缘电缆
1、 招标清单序号83：JKLGYJ：35、序号84：JKLGYJ：50、序号85：JKLGYJ：185，
问题1：上述型号只给出一个截面，型号规格未完整，建议上述型号更改为1、序号83：JKLGYJ：35/6、序号84：JKLGYJ：50/8、序号85：JKLGYJ：185/25，请贵司澄清是否可行？
答：可行
问题2：该型号产品无对应国家标准，技术要求中也未明确其导体电阻，请贵司澄清JKLGYJ是否可按我司企标Q／EAAE 0211—2025执行？
答：否，架空绝缘线按GB/T 12527-2008《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》和GB/T 14049-2008《额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆》标准执行。

电力电缆通用问题
1、规范书中对于导体种类未做具体要求
问题：针对70mm²及以上规格的电缆我司目前有两种导体1、圆形单丝绞合紧压圆形导体。2、型线单丝绞合紧压圆形导体，两者均符合GB/T 3956的标准要求。请贵司澄清对于70mm²及以上规格的电缆导体种类的选择是圆形单丝绞合紧压圆形导体还是型线单丝绞合紧压圆形导体？
答：70mm²及以上规格的电缆按型线单丝绞合紧压圆形导体执行。

