## 2.1 工艺管道
分部分项工程量清单计价表
工程名称：江西宜春万载时代生物质燃气替代项目EPC总承包工程（安装工程） | [7 empty] | 单位：元
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价 （元） | 其中:设备/材料购置费（含税） | 品牌/备注
2 | 工艺部分
2.1 | 工艺管道
1 | 焊接钢管 | (1)名称:焊接钢管 (2)规格:DN1000 (3)压力试验及冲洗设计要求:含管道冲洗消毒、压力试验 (4)刷油、防腐、保温综合考虑 (5)管道支架、防腐综合考虑 (6)其他:其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 米 | 162 |  | 0
2 | 焊接钢管 | (1)名称:焊接钢管 (2)规格:DN600 (3)压力试验及冲洗设计要求:含管道冲洗消毒、压力试验 (4)刷油、防腐、保温综合考虑 (5)管道支架、防腐综合考虑 (6)其他:其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 米 | 76.5 |  | 0
3 | 焊接钢管 | (1)名称:焊接钢管 (2)规格:DN300 (3)压力试验及冲洗设计要求:含管道冲洗消毒、压力试验 (4)刷油、防腐、保温综合考虑 (5)管道支架、防腐综合考虑 (6)其他:其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 米 | 75 |  | 0
4 | 无缝钢管 | (1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN40 (3)压力试验及冲洗设计要求:含管道冲洗消毒、压力试验 (4)刷油、防腐、保温综合考虑 (5)管道支架、防腐综合考虑 (6)其他:其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 米 | 100 |  | 0
5 | 无缝钢管 | (1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN50 (3)压力试验及冲洗设计要求:含管道冲洗消毒、压力试验 (4)刷油、防腐、保温综合考虑 (5)管道支架、防腐综合考虑 (6)其他:其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 米 | 100 |  | 0
6 | 无缝钢管 | (1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN65 (3)压力试验及冲洗设计要求:含管道冲洗消毒、压力试验 (4)刷油、防腐、保温综合考虑 (5)管道支架、防腐综合考虑 (6)其他:其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 米 | 120 |  | 0
7 | 不锈钢管件 | (1)名称:不锈钢管件 (2)规格:DN1000 (3)其他:其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 个 | 10 |  | 0
8 | 碳钢管件 | (1)名称:碳钢管件 (2)规格:DN40 (3)其他:其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 个 | 20 |  | 0
9 | 碳钢管件 | (1)名称:碳钢管件 (2)规格:DN50 (3)其他:其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 个 | 20 |  | 0
10 | 碳钢管件 | (1)名称:碳钢管件 (2)规格:DN65 (3)其他:其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 个 | 20 |  | 0
11 | 碳钢管件 | (1)名称:法兰 (2)规格:DN40 (3)其他:其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 个 | 20 |  | 0
12 | 碳钢管件 | (1)名称:法兰 (2)规格:DN50 (3)其他:其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 个 | 20 |  | 0
13 | 碳钢管件 | (1)名称:法兰 (2)规格:DN65 (3)其他:其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 个 | 20 |  | 0
14 | 燃气用不锈钢蝶阀 | (1)名称:燃气用不锈钢蝶阀 (2)规格:DN400 (3)其他:其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 个 | 4 |  | 0
15 | 燃气用不锈钢球阀 | (1)名称:燃气用不锈钢蝶阀 (2)规格:DN1000 (3)其他:其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 个 | 4 |  | 0
16 | 法兰 | (1)名称:法兰 (2)规格:DN400 (3)其他:其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 个 | 8 |  | 0
17 | 法兰 | (1)名称:法兰 (2)规格:DN1000 (3)其他:其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 个 | 8 |  | 0
| 小计 |  |  |  |  | 0
| 合计 |  |  |  |  | 0
说明： | 1、本清单仅作为EPC招标阶段初步设计招标清单，用于EPC投标报价和施工阶段清单细化的依据资料，施工阶段需对初步设计图纸深化设计和清单细化，补充完整材料，最终合同清单单价以发包人审核确认的施工图预算造价为准，项目总价不得超过中标价。
2、全费用综合单价包含但不限于完成相应清单项目所需全部人工费、材料及设备费（除发包人供应主材、设备外）、机械费、管理费、利润、风险费、措施项目费、保险费、规费、税金，项目所需材料及设备的运输、保管费，以及完成相应清单所需进行的如临时工程摊销、施工干扰、施工措施费用的摊入。承包人承担的风险已包含在全费用综合单价中，包括但不限于：（1）技术难度与管理复杂性风险。（2）市场价格波动超合同约定幅度的风险。（3）地质条件异常或地下掩埋物风险。
3、本项目为EPC总承包交钥匙工程，投标报价包含项目设计、施工、采购、试运行等全过程所有费用，如项目的工程设计、建筑安装工程、设备材料（货物）设施采购安装、工程建设期间手续办理、软件编程、系统调试、试运行、竣工验收、人员培训和技术指导等相关设计、建设、验收、移交、备案、缺陷责任期、质量保修等阶段全寿命周期的实施管理，EPC总承包对工程的质量、安全、工期、造价等全面负责。
4、要求在最终报价分项清单中列明品牌，按照招标技术文件和协议中的短名单和品牌要求执行，要求响应《附件6：招标方推荐的主要和辅助设备厂家、关键材料短名单》中的交付关键部位品牌清单和工程主要设备材料品牌表。相应清单的主要的设备、材料购置费需要单独在“其中:设备购置费”罗列。
5、所有报价保留小数点后两位；单位：元；币总：人民币。

## 2.2 工艺设备
分部分项工程量清单计价表
工程名称：江西宜春万载时代生物质燃气替代项目EPC总承包工程（安装工程） | [7 empty] | 单位：元
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价 （元） | 其中:设备/材料购置费（含税） | 品牌/备注
2 | 工艺部分
2 | 工艺设备
一、 | 原料仓库
1 | 生物质受料斗 | （1）4m*4m V=40m3 碳钢 含防堵装置 （2）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 2 |  | 0
2 | 振动筛筛尘机 | （1）处理量40t/h生物质料（3~8cm）筛网2目碳钢筛箱 （2）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 2 |  | 0
| 小计 |  |  |  |  | 0
二、 | 烘干区域
1 | 大倾角上料皮带机 | （1）波纹挡边皮带 40t/h 倾角39°生物质料带检修栈桥、防雨罩、除铁器及密封盖 L=28m （2）电机功率：22kw （3）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 1 |  | 0
2 | 上料皮带机 | （1）40t/h 带犁式卸料器 水平皮带B1000带密封盖 L=11m 带犁式卸料器*2 （2）电机功率：11kw （3）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 1 |  | 0
3 | 干原料输送皮带 | （1）波纹挡边皮带 40t/h 带犁式卸料器 水平皮带 B1000带检修栈桥、防雨罩、除铁器及防雨密封盖 L=40m （2）电机功率：22kw （3）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 1 |  | 0
4 | 烘干炉进料缓存仓 | （1）Φ4500*3800 碳钢 含防堵装置 （2）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 2 |  | 0
5 | 仓顶收尘器 | （1）含下料阀，风机，放空阀 （2）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 2 |  | 0
6 | 烘干机 | （1）生物质处理量18t/h 进料水分45% 出料20%配套螺旋进料装置 （2）电机功率：55kw （3）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 2 |  | 0
7 | 热风炉 | （1）900万kcal/h 燃料为后端气化炉自产生物质气 （2）掺烧部分气化焦油 焦油量20m3/h ，生物质气、木片、焦油 三种燃料切换 （3）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 2 |  | 0
8 | 助燃风机 | （1）热风炉配套 （2）电机功率：18.5kw （3）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 2 |  | 0
9 | 蒸汽空预器 | （1）后端蒸汽加热空气 余热回收 蒸汽量 5t/h蒸汽参数 115°C （2）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 2 |  | 0
10 | 冷凝水回收泵组 | （1）1t/h （2）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 2 |  | 0
11 | 出料螺旋 | （1）15t/h L=4m （2）电机功率：11kw （3）水冷进料温度150°C 出料小于 80°C （4）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 2 |  | 0
12 | 烘干料输送皮带 | （1）50t/小时 L=15m 水平皮带 带密封盖 （2）电机功率：11kw （3）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 1 |  | 0
13 | 大倾角烘干料输送皮带 | （1）波纹挡边皮带 50t/h L=27m倾角28° 带检修栈桥及密封盖 （2）电机功率：11kw （3）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 1 |  | 0
14 | 旋风收尘器 | （1）除尘效率50% 处理风量60000m³/h （2）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 2 |  | 0
15 | 布袋除尘器 | （1）除尘效率99.9% 处理风量20000Nm³/h （2）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 2 |  | 0
16 | 尿素加药装置 | （1）2000×1500×1200mm 3m3 尿素溶解罐 （2）电机功率：（1）5kw （3）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 1 |  | 0
17 | 尿素溶液输送泵 | （1）Q=2m3/h，H=80m，过流部件SUS304 （2）电机功率：（1）1kw （3）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 2 |  | 0
18 | SNCR喷淋模块 | （1）匹配热风炉 （2）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 1 |  | 0
19 | 烟气引风机 | （1）20000Nm³/h 全压5kpa （2）电机功率：300kw （3）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 1 |  | 0
20 | 硝石灰喷射系统 | （1）石灰仓鼓风机 喷射泵 Q=100kg/h （2）喷入旋风收尘器中除湿 （3）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 |  |  |  | 0
21 | 烟囱 | （1）Φ（1）5m H=35m （2）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 1 |  | 0
22 | 燃气增压机 | （1）Q=5000m³/h，P=10kPa （2）电机功率：37kw （3）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 2 |  | 0
23 | 烘干料缓存料仓 | （1）10*10m V=50m³ 碳钢 含防堵装置 （2）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 1 |  | 0
24 | 螺旋给料机 | （1）50t/h 缓存料仓配套 （2）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 2 |  | 0
| 小计 |  |  |  |  | 0
三、 | 气柜及附属系统
1 | 生物质气柜 | （1）5000m3 0.5-1kPa 双层膜式气柜 （2）抗焦油 抗腐蚀材质膜 （3）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 1 |  | 0
2 | 鼓风机 | （1）气柜配套 （2）电机功率：4kw （3）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 2 |  | 0
3 | 火炬系统 | （1）气柜配套 （2）处理量Q=1000m3/h （2）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 1 |  | 0
4 | 放散点火装置 | （1）气柜配套 （2）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 1 |  | 0
5 | 放散水封 | （1）气柜配套 （2）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 1 |  | 0
| 小计 |  |  |  |  | 0
四、 | 公辅系统
1 | 软水处理设备 | （1）5t/h 全自动Na离子交换器 （2）出水硬度≤0.03mmol/L （3）电机功率：0.5kw （4）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 1 |  | 0
2 | 微油螺杆空压机 | （1）6m³/min ~0.8MPa （2）电机功率：37kw，变频 风冷 双级压缩 （3）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 3 |  | 0
3 | 微热吸附式干燥机 | （1）8m³/min ~0.8MPa，压力露点-20°C （2）电机功率：3.2kw （3）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 3 |  | 0
4 | 前置过滤器 | （1）Q=8Nm3/min P=1.0MPa，含尘粒度1μm （2）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 3 |  | 0
5 | 后置精密过滤器 | （1）Q=8Nm3/min P=1.0MPa，含尘粒度0.01μm （2）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 3 |  | 0
6 | 后置除尘过滤器 | （1）Q=8Nm3/min P=1.0MPa，含尘粒度0.01μm （2）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 3 |  | 0
7 | 压缩空气储罐 | （1）3m³ P=0.8MPa S30408 （2）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 1 |  | 0
8 | PSA制氮系统 | （1）Q=120Nm³/h P=0.6MPa 99.9%纯度 （2）含氮气储罐，V=1m³ P=0.8MPa （3）其他详见设计说明和设计图纸综合考虑 | 台 | 1 |  | 0
| 小计 |  |  |  |  | 0
| 合计 |  |  |  |  | 0
说明： | 1、本清单仅作为EPC招标阶段初步设计招标清单，用于EPC投标报价和施工阶段清单细化的依据资料，施工阶段需对初步设计图纸深化设计和清单细化，补充完整材料，最终合同清单单价以发包人审核确认的施工图预算造价为准，项目总价不得超过中标价。
2、全费用综合单价包含但不限于完成相应清单项目所需全部人工费、材料及设备费（除发包人供应主材、设备外）、机械费、管理费、利润、风险费、措施项目费、保险费、规费、税金，项目所需材料及设备的运输、保管费，以及完成相应清单所需进行的如临时工程摊销、施工干扰、施工措施费用的摊入。承包人承担的风险已包含在全费用综合单价中，包括但不限于：（1）技术难度与管理复杂性风险。（2）市场价格波动超合同约定幅度的风险。（3）地质条件异常或地下掩埋物风险。
3、本项目为EPC总承包交钥匙工程，投标报价包含项目设计、施工、采购、试运行等全过程所有费用，如项目的工程设计、建筑安装工程、设备材料（货物）设施采购安装、工程建设期间手续办理、软件编程、系统调试、试运行、竣工验收、人员培训和技术指导等相关设计、建设、验收、移交、备案、缺陷责任期、质量保修等阶段全寿命周期的实施管理，EPC总承包对工程的质量、安全、工期、造价等全面负责。
4、要求在最终报价分项清单中列明品牌，按照招标技术文件和协议中的短名单和品牌要求执行，要求响应《附件6：招标方推荐的主要和辅助设备厂家、关键材料短名单》中的交付关键部位品牌清单和工程主要设备材料品牌表。相应清单的主要的设备、材料购置费需要单独在“其中:设备购置费”罗列。
5、所有报价保留小数点后两位；单位：元；币总：人民币。